西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪市江北污水处理厂项目二期工程建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2022〕16号

景洪市给排水有限责任公司：

你单位委托北京中环尚达环保科技有限公司编制的《景洪市江北污水处理厂项目二期工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2104-532801-04-01-712175）位于云南省西双版纳州景洪市江北片区东南角勐罕公路侧澜沧江北岸，总占地面积20484.34 m2。一期已建处理规模为0.6万m3/d，本次二期工程扩建处理规模为1.0万m3/d，扩建后总处理规模为1.6万m3/d，污水处理采用MBR污水处理工艺，项目新建配套污水管网3260米（DN500铸铁管）。项目总投资3254万元，其中环保投资20.5万，占总投资的0.63%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期废水主要为生活废水和化验室废水、污泥脱水间设备清洗废水、污泥脱水滤液等生产废水，生活污水经化粪池、化验室废水经酸碱中和桶预处理后同污泥脱水间设备清洗废水、污泥脱水滤液进入厂内污水处理系统处理。外排尾水须稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准后经入河排污口设置论证审批的排放口按要求排放。项目须采取可行措施防止污水事故排放。

（二）加强大气污染防治工作。污水处理构筑物、污泥暂存及处置作业区等产生恶臭气体、异味的工序（环节）综合采取防臭抑臭、消臭除臭措施，根据实际需要和管理要求必要时须设置集中集气净化系统，使恶臭气体集中有效处理。厂区（界）选用除臭物种加强绿化（隔离）带建设，进一步控制恶臭等逸散。氨、硫化氢、臭气等污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界和排放标准限值，有效防控对周边环境的不利影响。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括栏渣、污水处理系统及化粪池污泥、管道清淤污泥、废包装物及生活垃圾等。栏渣定期清运至景洪市垃圾填埋场处置；污泥经脱水和干燥处理须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）污泥控制指标，符合安全环保填埋条件后定期清运至景洪市垃圾填埋场处置；废包装物收集后外售至废品收购站；生活垃圾分类收集后定期由当地环卫部门统一清运处置。危险废物主要为化验室及在线监测废液（HW49-900-047-49）、废机油（HW08-900-217-08）、废紫外灯管（HW29-900-023-29）等，化验室及在线监测废液、废机油须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；废弃紫外灯管更换后直接由设备供应商回收后合法处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，封闭建设，门口内侧设置围堰，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。固体废物综合处置率达到100%。

（四）做好污水处理单元建（构）物及污水收集、排放管网的防渗防漏措施，防止废水渗入地下污染地下水环境。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；对风机等高噪声设备设置基础减震；水泵采用潜水泵。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）强化环境管理和环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，提高污染事故应变处置能力。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向我局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2022年12月27日

抄送：景洪市住房和城乡建设局，北京中环尚达环保科技有限公司。