西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪市市域镇（乡）污水和生活垃圾处理设施建设PPP项目—基诺族乡污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2024〕19号

景洪丽景建设管理有限公司：

你公司委托云南百源众环环保科技有限公司编制的《景洪市市域镇（乡）污水和生活垃圾处理设施建设PPP项目-基诺族乡污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2201-532801-04-01-925533）位于云南省西双版纳州景洪市基诺民族小学南侧，总占地面积3195.94m2。新建一座污水处理厂及附属施设，服务范围为基诺族乡规划范围内的生活污水，不涉及工业废水，处理规模为900m3/d，污水处理采用循环活性污泥工艺（CASS工艺），新建配套污水管网5388m（DN100~DN600），尾水排放管道2970m（DN500）。同时，对项目区段扩争河河道进行改造，河道改造工程主要为新河道的建设、双孔箱涵的安装，新河道的建设长度约为88m，河宽8m，双孔箱涵长宽均为8m左右。项目总投资2770.82万元，其中环保投资1336.82万元，占总投资的48.25%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）落实施工期污染防治措施。加强施工现场管理，河道改造和管网建设进行分段施工，优化施工布局，严格控制开挖面积，避免造成水土流失。合理安排施工时间，选用低噪声设备，并定期保养；工段设禁鸣、减速慢行的标志，运输汽车低速匀速行驶，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响。在施工区域进行围挡，采取洒水降尘、物料遮盖运输等措施，控制扬尘和粉尘影响。施工废水妥善处置，不外排。其中，管道注水试验废水妥善收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘；施工废水和生活污水分别设置沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘；在施工场地四周设置临时截排水沟，对雨天地表径流进行收集，设置沉砂池沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘。废弃土石方尽可能综合回填利用，回用不完的用于基诺族乡垃圾处理工程场地回填和绿化覆土；施工建筑垃圾尽可能分类收集综合利用，不能利用的须统一收集妥善处置；生活垃圾须统一收集妥善处置；施工过程若涉及机械维修产生的废机油要集中收集后带离施工区，须交有资质单位妥善处理。施工结束后，对项目区硬化、绿化等处理，防止水土流失和生态破坏。

- （二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期废水主要为厂区生活污水和化验室废水、污泥脱水滤液、设备清洗及地面冲洗废水、栅渣滤液、精密过滤器反冲洗废水、生物除臭滤池废水等生产废水，其中厂区食堂废水经隔油池预处理同其他生活污水经化粪池处理后进入厂内污水处理系统处理，化验室废水经酸碱中和桶预处理后同污泥脱水滤液、设备清洗及地面冲洗废水、栅渣滤液、精密过滤器反冲洗废水、生物除臭滤池废水等生产废水进入厂内污水处理系统处理。污水处理厂外排尾水须稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，部分出水回用于厂内绿化，其余部分须按要求经入河排污口设置论证审批的排放口排放至磨洋河。项目须设置污水事故排放池（200m3），采取可行措施防止污水事故排放。

（三）落实大气污染防治措施。对格栅池、平流沉砂池、CASS池、高效沉淀池等污水处理池均须加盖密闭，各污水处理池和污水脱水间产生的恶臭气体须经生物滤池除臭装置集中进行除臭处理后通过1根15m高的排气筒，稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放要求后排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。食堂油烟须配备油烟净化设备，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放要求后通过高于屋顶1.5m的排气筒排放。厂区（界）选用除臭物种设置绿化隔离防护带，进一步降低恶臭对周边环境的影响。项目无组织恶臭气体排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关排放要求，有效防控对周边环境的不利影响。

（四）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括栅渣、沉砂池沉渣、废包装物、废生物滤池滤料、污泥、污水管淤泥、化粪池污泥、餐厨垃圾及生活垃圾等。栅渣、沉砂池沉渣收集后由当地环卫部门定期清运处置；污水管淤泥和化粪池污泥定期清掏后同厂区污水处理系统产生的污泥一起经叠螺脱水机脱水、干化处理符合垃圾焚烧要求（含水率下降至60%及以下）后定期运送至景洪市垃圾焚烧发电厂处置；废包装物收集后外售至废品收购站；污水处理产生的废生物滤池滤料更换后由厂家带走妥善处理；生活垃圾和餐厨垃圾分类收集后定期由当地环卫部门清运妥善处置。危险废物主要为化验室及在线监测废液和废机油，化验室及在线监测废液、废机油须统一收集后分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求规范建设。固体废物综合处置率达到100%。

（五）做好污水处理单元建（构）物及污水收集、排放管网的防渗防漏措施，防止废水渗入地下污染地下水和土壤。

（六）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，定期做好设备的保养与日常维护；对风机、水泵、搅拌机等高噪声设备设置基础减震，风机室外设置隔声罩。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。预留噪声监测和治理费用，对运营期可能超标的敏感保护目标实施跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声污染防治措施，防止噪声扰民。

（七）强化环境管理和环境风险防范。严格执行危险化学品日常监管要求，强化运营中的环境保护管理工作。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（200m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向我局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年6月3日

抄送：景洪市住房和城乡建设局，景洪市基诺族乡人民政府，云南省环境科学学会，云南百源众环环保科技有限公司。