西双版纳州生态环境局景洪分局关于国家林业和草原局亚洲象研究中心科研监测基础设施

建设项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕27号

国家林业和草原局西南调查规划院：

你单位委托云南天启环境工程有限公司编制的《国家林业和草原局亚洲象研究中心科研监测基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2110-000000-64-01-426115）位于西双版纳州景洪市工业园区曼沙农场，项目总占地面积15663.05m2，新建科研实验用房、救护用房，配套建设相关环保、公用附属工程等。项目不涉及P3、P4生物安全实验室、转基因实验室。项目总投资2116.00万元，其中环保投资104.54万元，占总投资的4.94%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，经隔油池预处理后的食堂废水和其他生活污水、清洁废水一并进入化粪池处理排入一体化污水处理设施（5m3/d，MBR处理工艺）处理；实验室废水由预处理池收集、沉淀、消毒后进入一体化污水处理设施（5m3/d，MBR处理工艺）处理；一体化污水处理设施处理尾水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准后进入人工湿地收集池，全部回用于项目绿化，不外排。

（二）落实大气污染防治措施。食堂餐饮油烟须配备油烟净化设备，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）排放要求后通过高于屋顶的排气筒排放；化粪池和一体化污水处理设施设置为地埋式，必要时采取喷洒除臭剂等措施确保恶臭气体达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关无组织排放标准排放。

（三）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括废实验器具、动物诊疗废物、大象粪便、化粪池污泥、一体化污水处理设施污泥、隔油池油污、餐厨垃圾及生活垃圾等，化粪池污泥、一体化污水处理设施污泥、隔油池油污、餐厨垃圾及生活垃圾定期委托环卫部门清运处置；大象粪便收集后经厌氧发酵满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）要求后用于项目绿化施肥；废实验器具、动物诊疗废物经消毒后采用专用包装袋、容器分类收集暂存危险废物暂存间内，定期委托资质单位妥善清运处置；危险废物主要为实验室废液等，经收集后妥善暂存于危险废物暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治管理工作。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护。项目必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。施工废水妥善处理，不外排。固体废物不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范和管理工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，加强实验室试剂、废液等日常监管，合理设置事故应急池，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；做好分区防渗措施；强化环境保护管理，加强对一体化污水处理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好危险废物转移联单等相关环境管理台账记录。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2024年7月11日

抄送：景洪市林业与草原局，景洪市自然资源局，景洪市人民政府嘎栋街道办事处，云南省环境科学学会，云南天启环境工程有限公司。