西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪市市域镇（乡）污水和生活垃圾处理设施建设PPP项目-勐龙镇污水处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕1号

景洪丽景建设管理有限公司：

你单位委托云南百源众环环保科技有限公司编制的《景洪市市域镇（乡）污水和生活垃圾处理设施建设PPP项目-勐龙镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2201-532801-04-01-320443）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇景大公路旁（南阿河西侧），总占地面积4571.08 m2。新建一座污水处理厂及附属施设，服务范围为勐龙镇规划范围内的生活污水，不涉及工业废水，处理规模为1600 m3/d，污水处理采用组合式生化沉淀工艺，新建配套污水管网2.635 km（DN300~DN500）。项目总投资4006.56万元，其中环保投资2712.7万元，占总投资的67.71%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期废水主要为厂区生活污水和化验室废水、污泥脱水滤液、设备清洗废水、滤布滤池反冲洗废水、生物除臭滤池废水等生产废水，其中厂区生活污水经隔油池和化粪池预处理，化验室废水经酸碱中和桶预处理后同污泥脱水滤液、设备清洗废水、滤布滤池反冲洗废水、生物除臭滤池废水等生产废水进入厂内污水处理系统处理。污水厂外排尾水须稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准后，部分出水回用于厂内绿化，其余部分须按要求经入河排污口设置论证审批的排放口排放至南阿河。项目须设置污水事故排放池，采取可行措施防止污水事故排放。

（二）落实大气污染防治措施。对格栅池、平流沉砂池、组合式生化沉淀池、高效沉淀池等污水处理池均须加盖密闭，各污水处理池和污水脱水间产生的恶臭气体须经生物滤池除臭装置集中进行除臭处理后通过1根15 m高的排气筒，稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放要求后排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。厂区（界）选用除臭物种设置绿化隔离防护带，进一步降低恶臭对周边环境的影响。项目无组织恶臭气体排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关排放要求，有效防控对周边环境的不利影响。食堂餐饮油烟配备油烟净化装置，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关排放要求后排放。

（三）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括栅渣、沉砂、污泥、废包装物、废生物滤池滤料及生活垃圾等。栅渣、沉砂定期清运至景洪市垃圾填埋场处置；污泥经脱水和干燥处理符合安全环保填埋条件后定期清运至景洪市垃圾填埋场处置；废包装物收集后外售至废品收购站；生活垃圾分类收集后定期由当地环卫部门统一清运处置。污水处理产生的废生物滤池滤料更换后由厂家带走妥善处理。危险废物主要为化验室及在线监测废液和废机油，化验室及在线监测废液、废机油须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）做好污水处理单元建（构）物及污水收集、排放管网的防渗防漏措施，防止废水渗入地下污染地下水和土壤。

（五）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，定期做好设备的保养与日常维护；对风机、水泵、搅拌机等高噪声设备设置基础减震，风机室外设置隔声罩。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）做好环境风险防范工作。严格执行危险化学品日常监管要求，强化运营中的环境保护管理工作。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，避免发生环境风险事故。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保环境保护设施正常运行，强化项目环境管理制度落实，做好项目环境管理台账记录。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向我局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年2月1日

抄送：景洪市住房和城乡建设局，勐龙镇人民政府，省环境科学学会，云南百源众环环保科技有限公司。